友谊路院、五一路院增加消防卷盘的采购需求

根据建筑设计防火规范（GB50016-2014）第8.2.4条和消防给水及消火栓技术规范（50974-2014）第7.4.11的要求，人员密集的公共建筑应设置消防软管卷盘，同时市卫健委的督察和市文物局的安全检查也明确提出整改意见，我院积极应对，发现存在的问题进行整改，确保不发生安全事故。

- 项目标的

- 原友谊路院综合楼、科教楼，五一路院室内消火栓系统消火栓箱内无消防卷盘，不符合要求进行改造，每个消火栓增加JPS0.8-19/20消防卷盘1个。同时原安装的SN65消火栓栓头使用日久老化需要更换，部分消防水带老化需要更换，具体要求及配置如下；

| 序号 | 内 容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增加消防卷盘 | 130个 | 友谊路院综合楼95个、科教楼19个、五一路院16个 |
| 2 | 更换消火栓栓头、接扣及三通管（包括拆除原有栓头） | 130套 | 友谊路院综合楼95个、科教楼19个、五一路院16个 |
| 3 | 增加增加DN25截止铜闸阀 | 130套 | 友谊路院综合楼95个、科教楼19个，五一路院16个 |
| 4 | 更换消火栓箱 | 2个 | 地下室损坏 |
| 5 | 消防水带 | 60套 |  |
| 6 | 消防水枪 | 60个 |  |
| 7 | 消防水系统调试 | 2个 | 2个院区消火栓系统调试 |

## 二、项目目标

符合国家、湖南省现行规范、规定及标准，并满足消防安全要求。

三、其他要求

1、施工改造过程中除符合国家规范外，尚应符合国家、行业、地方现行有关标准的规定。

2、在施工过程中应该有保护人员的安全保障措施。

3、施工过程中的项目如对相关人员的运营、办公产生影响，应尽量保障他们的生产与办公。

4、要求施工安排、工期进度应符合长沙市口腔医院的实际情况

预计费用94080元

保卫部

2024年6月11日